仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | UPS电源/蓄电池 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | EKSI/EK810HSL、AMERCOM/AM12-24AH |  |  |
| 主要用途描述：为液质联用仪等设备供电，防止断电对仪器造成损坏。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 拓扑结构：工频在线式UPS，纯正弦波输出，输出标配隔离变压器。 - UPS电源内部线路采用CPU控制自动侦测管理，高频IGBT逆变器，高效率、低失真，液晶面板可显示UPS运行的重要参数。 - 逆变器采用IGBT模块，实现SPWM功率变换，输出纯净正弦波。 - 宽广输入电压范围，允许UPS在面对输入电压巨幅变动时能正常操作，并且也减少电池放电的机会，配合优越的充电器对电池充电，因而增加电池寿命 - 输入参数：电压范围 220VAC±25%，频率范围 50(60)Hz±5％ - 输出参数：波形：纯净正弦波 电压：220VAC 频率： 50(60)Hz 电压稳定度：±1％ 频率稳定度：± 0.5％（电池供电） 波形失真度：线性负载：＜ 3％；非线性负载＜ 5％ - 过载能力：过载125％ 1分钟; 过载150％ 1秒 切换至旁路 - 功率因素：0.8 - 切换时间：0ms - 整机效率：>85% - 人机界面： LCD显示： 输入输出电压，频率，电池电压，负载功率，机内温度，工作状态等 LED指示： 市电，逆变，旁路，电池，过载，异常等指示 - 保护功能：短路保护、过温、过载、电池欠压、输出过欠压、浪涌等保护 - 噪音：＜60dB（距机器1m处） - 运行环境：温度：0－40 ℃；湿 度：20％－90％，无凝结 - 通讯接口：RS232通讯，配合软件可查看：1．电源状态分析； 2．定时开关UPS系统；3．监看UPS工作；4．信息报警及发送手机信息；5．自动存档历史记录 - 电池配置：AMERCOM AM12-24AH UPS用免维护蓄电池16只，配套电池箱1个 |  |  |  |  |