仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 智信学院标准化机房设备

主要用途描述：江苏高校计算机科学与技术品牌专业建设

参数要求： - 网络交换机机柜 数量：1台 序号; 参数要求. 1; 不低于22U，黑色，前后网孔. 2; ★ 含国标PDU≥2，每个PDU≥16A（含挡板和配件辅材）. 3; - 原厂质保≥5年. - 服务器机柜 数量：2台 序号; 参数要求. 1; 不低于42U，黑色，前后网孔. 2; ★ 含国标PDU≥2，每个PDU≥16A（含挡板和配件辅材）. 3; ★原厂质保≥5年. - UPS电源系统 数量：1套 序号; 参数要求. 1; ★原厂产品，非OEM或贴牌产品，提供证明文件. 2; ★单台额定容量大于等于30KVA/30KW. 3; ★配置应大于32节12V100AH电池. 4; ★具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能. 5; ★输入谐波电流总含量≤3%. 6; ★满载时双变换模式工作效率≥95％，提供发热和功耗数据第三方认证测试报告数据复印件，加盖公章，原件待查. 7; ★UPS系统必须配置电池组总开关. 8; 设备应能提供中文监控及操作界面. 9; 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝. 10; 支持远程报警. 11; 标配维修旁路开关. 12; 充电部分需具备过温保护功能,提供国家权威机构相应的证明，并对充电过温保护的技术做出说明. 13; UPS需通过泰尔认证及节能认证，提供泰尔认证及检测报告、节能认证及政府节能清单等. 14; 提供该机型智能控制与管理软件著作权证书. 15; ★原厂质保≥3年，提供设备终身巡检服务（每学期一次，出具巡检报告）. 16; ★商家需提供本地化服务，随时能够联系处理故障，2小时内到达现场时间，如8个小时内不能解决，则更换配件。. - 动力环境监控系统 数量：1套 序号; 参数要求. 1; ★专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器≥3个，漏水检测系统≥3套，配套漏水感应绳≥3组，引出线1个，终止端1个. 2; ★工作温度范围不低于-20C~+80C范围，采集温度精度达到≤±0.5C， Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示. 3; 主机支持双AC220V输入电源 ,不低于（Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口）. 4; ★部署软硬件，对服务器室的所有动力设备运行参数、环境设备运行参数、环境参数（温度、湿度）进行采集、记录、显示以及报警. 5; 支持1U标准机架或者壁挂安装两种安装方式. 6; 软件支持Web管理和APP管理两种方式. 7; ★原厂质保≥5年, 提供设备终身巡检服务（每学期一次，出具巡检报告）. 说明： - ★为必须满足项 - 投标价格中包含所有辅材及安装费用 应标方须逐条响应参数（如不能逐条响应，视作负偏离），单台设备参数响应格式如下： 一、网络交换机机柜 序号; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1; 不低于22U，黑色，前后网孔. 2; ★ 含国标PDU≥2，每个PDU≥16A（含挡板和配件辅材）. 3; - 原厂质保≥5年. - 服务器机柜 序号; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1; 不低于42U，黑色，前后网孔. 2; ★ 含国标PDU≥2，每个PDU≥16A（含挡板和配件辅材）. 3; ★原厂质保≥5年. - UPS电源系统 序号; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1; ★原厂产品，非OEM或贴牌产品，提供证明文件. 2; ★单台额定容量大于等于30KVA/30KW. 3; ★配置应大于32节12V100AH电池. 4; ★具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能. 5; ★输入谐波电流总含量≤3%. 6; ★满载时双变换模式工作效率≥95％，提供发热和功耗数据第三方认证测试报告数据复印件，加盖公章，原件待查. 7; ★UPS系统必须配置电池组总开关. 8; 设备应能提供中文监控及操作界面. 9; 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝. 10; 支持远程报警. 11; 标配维修旁路开关. 12; 充电部分需具备过温保护功能,提供国家权威机构相应的证明. 13; UPS需通过泰尔认证及节能认证，提供泰尔认证及检测报告、节能认证及政府节能清单等. 14; 提供该机型智能控制与管理软件著作权证书. 15; ★原厂质保≥3年，提供设备终身巡检服务（每学期一次，出具巡检报告）. 16; ★商家需提供本地化服务，随时能够联系处理故障，2小时内到达现场时间，如8个小时内不能解决，则更换配件。. - 动力环境监控系统 序号; 参数要求; 实际参数; 偏离情况（+/-/=）. 1; ★专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器≥3个，漏水检测系统≥3套，配套漏水感应绳≥3组，引出线1个，终止端1个. 2; ★工作温度范围不低于-20C~+80C范围，采集温度精度达到≤±0.5C ，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示. 3; 主机支持双AC220V输入电源 ,不低于（Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口）. 4; ★部署软硬件，对服务器室的所有动力设备运行参数、环境设备运行参数、环境参数（温度、湿度）进行采集、记录、显示以及报警. 5; 支持1U标准机架或者壁挂安装两种安装方式. 6; 软件支持Web管理和APP管理两种方式. 7; ★原厂质保≥5年，提供设备终身巡检服务（每学期一次，出具巡检报告）.