仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 吸顶风管机空调

主要用途描述： 护理学院虚拟仿真实验教学用。

参数要求： 一、室内外机规格要求 1.产品类型：风管机 2.制冷量（W）：≥14000 3.制热量（W）：≥16500 4.制冷输入功率（W）：≤5620 5.制热输入功率（W）：≤5300 6.电辅热输入功率（W）：≤3400 7.电源：380V 3N-50Hz 8.循环风量（m³/h）：≥2500 9.室内机噪音（H/L）：dB/(A)≤45/34 10.室外机噪音:dB/(A)≤58 11.室内机冷凝排水管外径（mm）：φ25 12.室内机外形（宽*深*高）：≤1400*700*300 13.室外机外形（宽*深*高）：≤950*340*1250 14.液管（mm）：≤φ9.52 15.气管（mm）：≤φ15.9 16.以上参数要求提供厂家彩页佐证。 二、辅材及安装要求 1.铜管和保温（φ9.25*0.8，φ19.05*1.0）*20米 2.开孔（70mm）*1个 3.进风口（30*150mm）*1个 4.导流风口（30*30mm）*4个 5.软管风道（30*300cm）*4组 6.出风口导流罩（25*130cm）*1个 7.PVC水管和保温（DN25）*7米 ★8. 报价人在报价前必需进行现场勘查，报价需包含安装需要的所有费用。由于实验室内设备对环境温湿度要求较高，报价人需根据现场环境科学合理布置空调设备及风口的安装位置，给出安装方案，保证实验室内仪器设备良好运行，如果安装后房间内温湿度不能保证实验室内仪器设备正常运行，用户单位有权要求整改，整改所产生的费用由报价人自行承担。